Экспертные заключения, предложения и замечания по проекту внесения изменений в Схему теплоснабжения направлять в Администрацию Боровского сельского поселения в период с 27.11.2025 года до 18.12.2025 года включительно, в рабочие дни с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 по адресу: п. Боровский, ул. Островского, д. 33 или по адресу электронной почты: 
Borovskiy-mo@obl72.ru

БОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В схемУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
БОРОВСКОГО СЕЛЬСКОго ПОСЕЛЕНИя

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

2025

|  | БОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
|  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ |
| Заказчик: | Администрация Боровского сельского поселения |
| Муниципальный контракт: | от 21.08.2025 № 53-05/2025 |
| Исполнитель: | ООО «ИТП «Град» |
| Шифр проекта: | СТ 2001-25 |

2025

Содержание

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	9

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	9

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	12

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	15

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	15

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	16

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	16

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	16

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	17

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений	21

2.5	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	21

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	23

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	23

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	26

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	27

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	27

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	30

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	42

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	42

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	42

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	42

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	42

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	43

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	43

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	43

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	43

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	43

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	44

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	45

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	45

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	45

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	45

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	46

6.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	46

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	47

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	47

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	47

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	48

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	48

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	50

8.3	Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения…………………………………………………………………………………………………….. 50

8.4	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	50

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	50

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	51

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	51

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	53

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	58

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	58

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	58

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	58

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	59

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	59

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	59

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	59

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	61

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	61

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	62

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	63

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	64

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	64

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	64

13.3	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	64

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	65

13.5	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики	65

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	65

13.7	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	65

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	67

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	71

Раздел 16 Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения	74

16.1	Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения…………………………………………………………………………………………… 74

16.2	Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	74

16.3	Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	74

16.4	Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	75

16.5	Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	75

16.6	Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	75

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Для определения перспективного прогноза развития строительных площадей на территории Боровского сельского поселения до 2040 года сформирован прогноз застройки по следующим направлениям:

жилая застройка;

общественно-деловая застройка;

производственная застройка.

Разработка схемы теплоснабжения Боровского сельского поселения осуществлена на основе решений Генерального плана муниципального образования поселок Боровский Тюменского муниципального района Тюменской области, утвержденного Распоряжением Главного управления строительства Тюменской области от 27.10.2017 № 089-р (далее также – Генеральный план), в части инженерного обеспечения территорий, а также на основании проектов планировки территорий, технических условий на подключение объектов-потребителей к системе централизованного теплоснабжения и перечня разрешений на строительство объектов недвижимости.

Демографический прогноз основан на прогнозе, представленном в генеральном плане.

На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, темпы жилищного строительства и т.д. Прогнозная численность населения Боровского сельского поселения определена на основе анализа баланса трудовых ресурсов и градостроительной емкости территории. Метод трудового баланса позволяет наиболее обоснованно спрогнозировать численность постоянного населения на основании возможного создания мест приложения труда за счет размещения новых объектов в приоритетных отраслях экономики, а также в сфере обслуживания.

В ходе анализа выявлено количество планируемых мест приложения труда, благодаря которым территория сельского поселения может быть привлекательной не только в плане комфортности проживания, но и реализации трудового потенциала населения. Созданию новых мест приложения труда послужит строительство объектов в сфере агропромышленного комплекса, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Анализ градостроительной емкости территории показал, что на территории сельского поселения возможно расселить до 22,5 тыс. человек (Таблица 1). При таком возможном увеличении численности предполагается, что порядка 4,4 тыс. человек составит население, имеющее работу в г. Тюмени, либо население, использующее жилые дома в сельском поселении под проживание лишь в летний период в качестве дач.

Таблица 1 – Перспективные показатели численности населения муниципального образования на конец года, человек

| № п/п | Населенный пункт | Численность, на конец года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 факт | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | р.п. Боровский | 20 191 | 20 292 | 20 393 | 20 495 | 20 598 | 20 701 | 21 601 | 22 500 |
|  | Всего | 20 191 | 20 292 | 20 393 | 20 495 | 20 598 | 20 701 | 21 601 | 22 500 |

Динамика изменения отапливаемой общей площади жилищного, общественно-делового и производственного фонда с учётом существующей отапливаемой площади и в разрезе источников тепловой энергии приведена ниже (Таблица 2, Таблица 3).

Таблица 2 – Динамика изменения общей площади жилищной, общественно-деловой и производственной застройки на территории сельского поселения, тыс. кв. м

| № п/п | Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 1 этап (2030-2034) | 2 этап (2035-2040) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р.п. Боровский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост общей площади жилищного фонда | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 26,7 | 27,2 |
| 2 | Жилищный фонд | 490,8 | 494,5 | 498,2 | 502 | 505,7 | 509,5 | 536,3 | 563 |
| 2.1 | индивидуальная жилая застройка | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | - | - |
| 2.2 | многоквартирная жилая застройка | - | - | - | - | - | - | 26,7 | 27,2 |
| 3 | Прирост общей площади общественно-деловой застройки | - | - | - | - | - | - | 30,3 | 18,5 |
| 4 | Прирост общей площади производственная застройки | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3 – Показатели прироста строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии, тыс. кв. м

| № п/п | Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 1 этап (2030-2034) | 2 этап (2035-2040) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Боровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 МУП «ЖКХ п. Боровский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | -58,5 |
| 2 | Общественно-деловой | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 АО «Птицефабрика «Боровская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | -234,0 |
| 2 | Общественно-деловой | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перспективная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | 170,0 | - |
| 2 | Общественно-деловой | - | - | - | - | - | - | 39,3 | - |
| ТЭЦ -2 г. Тюмень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | - | - | - | - | - | - | - | 292,5 |
| 2 | Общественно-деловой | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы тепловой энергии сформированы на фактических данных за базовый период, предоставлены данные о подключаемых перспективных потребителях.

Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный срок по Боровскому сельскому поселению сформирован на основе прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2040 года с учетом реализации мероприятий по энергосбережению на действующих объектах.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределенным, для каждой расчетной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода до 2040 года.

Данные по тепловым нагрузкам по зданиям общественно-делового назначения приняты по Генеральному плану и по действующим техническим условиям на подключение к тепловым сетям.

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) Боровского сельского поселения учитывает общее изменение объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития поселения и принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом.

Приросты объемов тепловых нагрузок представлены ниже (Таблица 4).

Таблица 4 – Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 1 этап (2030-2034) | 2 этап (2035-2040) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Боровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | - | - | - | - | - | - | - | -2,434 |
|  | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | -2,434 |
|  | ГВС (средняя) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | -43,013 |
|  | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | -24,691 |
|  | ГВС (средняя) | - | - | - | - | - | - | - | -18,322 |
| 3 | Перспективная котельная | - | - | - | - | - | - | 16,780 | - |
|  | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | 14,470 | - |
|  | ГВС (средняя) | - | - | - | - | - | - | 2,310 | - |
| 4 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | - | - | - | - | - | - | 47,136 |
|  | отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | 28,792 |
|  | ГВС (средняя) | - | - | - | - | - | - | - | 18,344 |

Прогноз потребления тепловой энергии, рассчитанный пропорционально подключаемой тепловой нагрузке, представлен ниже (Таблица 5).

Таблица 5 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей в зоне действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Прирост теплопотребления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 1 этап (2030-2034) | 2 этап (2035-2040) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| р.п. Боровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | - | - | - | - | - | - | - | -6 533 |
| 2 | Котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | -115 448 |
| 3 | Перспективная котельная | - | - | - | - | - | - | 45 038 | - |
| 4 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | - | - | - | - | - | - | 126 513 |

Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников тепловой энергии представлен ниже (Таблица 6).

Таблица 6 – Прогноз потребления теплоносителя в разрезе источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Расчетный расход теплоносителя в отопительный период, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 1 этап (2030-2034) | 2 этап (2035-2040) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| р.п. Боровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | - | - | - | - | - | - | - | -97 |
| 2 | Котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | -1 721 |
| 3 | Перспективная котельная | - | - | - | - | - | - | 671 | - |
| 4 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | - | - | - | - | - | - | 1 885 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии представлены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) в Боровском сельском поселении

| Наименование показателя (источника) | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого котельные Боровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 92,720 | 92,720 | 92,720 | 92,720 | 92,720 | 92,720 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 107,200 |
| мощность наиболее мощного котла | Гкал/ч | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 38,600 |
| Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 85,299 | 85,299 | 85,299 | 85,299 | 85,299 | 85,299 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 99,779 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,761 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 82,459 | 82,459 | 82,459 | 82,459 | 82,459 | 82,459 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 97,018 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 5,066 | 5,117 | 5,168 | 5,219 | 5,272 | 5,324 | 5,545 | 5,603 | 5,660 | 5,719 | 5,778 | 5,837 | 5,897 | 5,958 | 6,020 | 6,082 | 5,912 |
| Потери в тепловых сетях в % | % | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 77,780 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 75,470 |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 13,959 | 13,908 | 13,857 | 13,806 | 13,753 | 13,701 | 13,899 | 13,841 | 13,784 | 13,725 | 13,666 | 13,607 | 13,547 | 13,486 | 13,424 | 13,362 | 13,326 |
| Доля резерва | % | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,4 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 51,459 | 51,459 | 51,459 | 51,459 | 51,459 | 51,459 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 58,418 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 46,393 | 46,342 | 46,291 | 46,240 | 46,187 | 46,135 | 54,513 | 54,455 | 54,398 | 54,339 | 54,280 | 54,221 | 54,161 | 54,100 | 54,038 | 53,976 | 52,506 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 532,37 | 532,37 | 532,37 | 532,37 | 532,37 | 532,37 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 27,50 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,06 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный срок не предусматривается.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и в целом по Боровскому сельскому поселению представлены ниже (Таблица 8).

Таблица 8 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждой зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование | Средневзвешенной плотности тепловой, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная № 1 МУП «ЖКХ п. Боровский» | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | - |
| 2 | Котельная № 2 АО «Птицефабрика «Боровская» | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 2,93 |
| 3 | Перспективная котельная | - | - | - | - | - | - | 0,96 | 0,96 |

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия существующих котельных, расположенных на территории сельского поселения, охватывают как общественные, так и жилые здания, преимущественно многоквартирные.

Распределение зон действия котельных представлено в таблице ниже (Таблица 9).

Таблица 9 – Распределение зон действия котельных

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Котельная № 1 МУП «ЖКХ п. Боровский» | р.п. Боровский, пер. Кирпичный, 1б |
| 2 | Котельная № 2 АО «Птицефабрика «Боровская» | р.п. Боровский |

Централизованная система теплоснабжения Боровского сельского поселения представлена двумя технологическими зонами:

Котельная № 1 МУП «ЖКХ п. Боровский» обслуживает потребителей: жилищный фонд, социальные и прочие потребители р.п. Боровского (пер. Кирпичный, ул. Герцена, ул. Братьев Мареевых).

Котельная № 2 АО «Птицефабрика «Боровская» обслуживает потребителей: птицефабрика «Боровская», жилищный фонд, социальные и прочие потребители р.п. Боровского.

Проектом Схемы теплоснабжения не предусматривается изменение зон действия котельных.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются бытовые котлы на газовом топливе, электронагревательные установки и печное отопление. Для обеспечения индивидуального теплоснабжения используется природный газ.

Обеспечение тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения малоэтажной застройки предусматривается от индивидуальных газовых теплогенераторов.

Согласно Генеральному плану до 2040 года планируется строительство индивидуальной жилой застройки.

Показатели объемов тепловой нагрузки и теплопотребления, рассчитанные пропорционально подключаемой тепловой нагрузке, представлены ниже (Таблица 10).

Таблица 10 – Показатели объемов тепловой нагрузки и теплопотребления при индивидуальном теплоснабжении

| № п/п | Зоны обслуживания | Факт | Показатели прогноз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прирост расчетных нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Боровский | 30,250 | 30,550 | 30,840 | 31,140 | 31,430 | 31,730 | 33,850 | 18,800 |
| Прирост теплопотребления, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Боровский | 66 570 | 67 483 | 68 395 | 69 332 | 70 245 | 71 182 | 77 791 | 80 257 |

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы сформированы на основании фактических данных по тепловой мощности и нагрузке за базовый период (2024 год) в разбивке по источникам тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах сформированы с учетом мощности действующих и перспективных источников тепловой энергии.

Балансы существующей на базовый период разработки схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии Боровского сельского поселения, устанавливаемые на основании величины расчетной тепловой нагрузки системы теплоснабжения, представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии системы теплоснабжения Боровского сельского поселения

| Наименование показателя (источника) | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 МУП «ЖКХ п. Боровский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | Ликвидация котельной |
| мощность наиболее мощного котла | Гкал/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
| Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | % | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,198 | 0,200 | 0,202 | 0,204 | 0,206 | 0,208 | 0,210 | 0,212 | 0,215 | 0,217 | 0,219 | 0,221 | 0,223 | 0,225 | 0,228 | 0,230 |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 |  |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 |  |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,008 | 0,006 | 0,004 | 0,002 | 0,000 | -0,002 | -0,004 | -0,006 | -0,009 | -0,011 | -0,013 | -0,015 | -0,017 | -0,019 | -0,022 | -0,024 |  |
| Доля резерва | % | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,8 | -0,9 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,442 | 1,440 | 1,438 | 1,436 | 1,434 | 1,432 | 1,430 | 1,428 | 1,425 | 1,423 | 1,421 | 1,419 | 1,417 | 1,415 | 1,412 | 1,410 |  |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |  |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |
| Котельная № 2 АО «Птицефабрика «Боровская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| мощность наиболее мощного котла | Гкал/ч | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 | 82,579 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | % | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 | 79,819 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 4,868 | 4,916 | 4,966 | 5,015 | 5,065 | 5,116 | 5,167 | 5,219 | 5,271 | 5,324 | 5,377 | 5,431 | 5,485 | 5,540 | 5,595 | 5,651 | 2,740 |
| Потери в тепловых сетях | % | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 29,280 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 29,280 |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 13,950 | 13,902 | 13,852 | 13,803 | 13,753 | 13,702 | 13,651 | 13,599 | 13,547 | 13,494 | 13,441 | 13,387 | 13,333 | 13,278 | 13,223 | 13,167 | 47,798 |
| Доля резерва | % | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 16,5 | 59,9 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 | 49,819 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 44,951 | 44,903 | 44,853 | 44,804 | 44,754 | 44,703 | 44,652 | 44,600 | 44,548 | 44,495 | 44,442 | 44,388 | 44,334 | 44,279 | 44,224 | 44,168 | 47,079 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 526,70 | 10,00 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 2,93 |
| Перспективная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| мощность наиболее мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 17,199 | 17,199 | 17,199 | 17,199 | 17,199 | 17,199 | 17,199 | 17,199 | 17,199 | 17,199 | 17,199 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,168 | 0,171 | 0,175 | 0,178 | 0,182 | 0,185 | 0,189 | 0,193 | 0,197 | 0,201 | 0,205 |
| Потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 16,780 | 16,780 | 16,780 | 16,780 | 16,780 | 16,780 | 16,780 | 16,780 | 16,780 | 16,780 | 16,780 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 | 14,470 |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,251 | 0,248 | 0,244 | 0,241 | 0,237 | 0,234 | 0,230 | 0,226 | 0,222 | 0,218 | 0,214 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,599 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 8,431 | 8,428 | 8,424 | 8,421 | 8,417 | 8,414 | 8,410 | 8,406 | 8,402 | 8,398 | 8,394 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | - | - | - | - | - | - | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | - | - | - | - | - | - | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Итого котельные Боровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 92,720 | 92,720 | 92,720 | 92,720 | 92,720 | 92,720 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 109,920 | 107,200 |
| мощность наиболее мощного котла | Гкал/ч | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 38,600 |
| Ограничения установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 | 7,421 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 85,299 | 85,299 | 85,299 | 85,299 | 85,299 | 85,299 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 102,499 | 99,779 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,761 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 82,459 | 82,459 | 82,459 | 82,459 | 82,459 | 82,459 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 99,658 | 97,018 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 5,066 | 5,117 | 5,168 | 5,219 | 5,272 | 5,324 | 5,545 | 5,603 | 5,660 | 5,719 | 5,778 | 5,837 | 5,897 | 5,958 | 6,020 | 6,082 | 5,912 |
| Потери в тепловых сетях | % | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 80,214 | 77,780 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 63,434 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 77,904 | 75,470 |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,310 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 13,959 | 13,908 | 13,857 | 13,806 | 13,753 | 13,701 | 13,899 | 13,841 | 13,784 | 13,725 | 13,666 | 13,607 | 13,547 | 13,486 | 13,424 | 13,362 | 13,326 |
| Доля резерва | % | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,4 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 51,459 | 51,459 | 51,459 | 51,459 | 51,459 | 51,459 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 60,058 | 58,418 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 46,393 | 46,342 | 46,291 | 46,240 | 46,187 | 46,135 | 54,513 | 54,455 | 54,398 | 54,339 | 54,280 | 54,221 | 54,161 | 54,100 | 54,038 | 53,976 | 52,506 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 532,37 | 532,37 | 532,37 | 532,37 | 532,37 | 532,37 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 549,87 | 27,50 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч /га | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7,06 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах двух или более муниципальных образований, отсутствуют. Все источники теплоснабжения находятся в существующих границах сельского поселения.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.2019 № 212.

Согласно Методическим указаниям, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае, рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к системам централизованного теплоснабжения от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию систем централизованного теплоснабжения города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к системе централизованного теплоснабжения, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта. При этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

Эффективный радиус теплоснабжения действующих источников тепловой энергии Боровского сельского поселения представлен ниже (Таблица 12).

Таблица 12 – Эффективный радиус теплоснабжения действующих источников тепловой энергии Боровского сельского поселения

| Источники | Площадь, га | Нагрузка, Гкал/ч | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | Оптимальный радиус теплоснабжения (Rопт), км | Максимальный радиус теплоснабжения (Rмакс), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 1 МУП «ЖКХ п. Боровский» | 5,67 | 2,434 | 0,43 | 0,51 | 0,76 |
| Котельная № 2 АО «Птицефабрика «Боровская» | 526,70 | 61,000 | 0,12 | 1,92 | 2,32 |

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии не проводился по причине отсутствия необходимых данных.

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по отопительно-вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах в зоне действия источников тепловой энергии, представлены ниже (Таблица 13).

Таблица 13 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в системе теплоснабжения Боровского сельского поселения

| Наименование показателя (источника) | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Котельная № 1 МУП «ЖКХ п. Боровский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ликвидация котельной |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 | 0,886 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 | 0,631 |  |
| Доля резерва | % | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |  |
| Котельная № 2 АО «Птицефабрика «Боровская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 11,278 | 11,278 | 11,278 | 11,278 | 7,504 | 7,504 | 7,504 | 7,504 | 7,504 | 7,504 | 7,504 | 7,504 | 7,504 | 7,504 | 7,504 | 7,504 | 7,504 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 3,519 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 11,259 | 11,259 | 11,259 | 11,259 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 7,484 | 7,484 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 |
| Доля резерва | % | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 |
| Итого Боровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Объем системы ТС в отопительный период | куб. м | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 | 1532,35 |
| Объем сетей | куб. м | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 | 700,52 |
| Объем системы потребителей | куб. м | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 | 831,83 |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 | 12,165 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 |
| в том числе тепловых сетей (без учета сетей потребителей) |  | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 | 1,718 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 | 3,758 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 | 12,139 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 1,682 | 2,285 |
| Доля резерва | % | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 45,7 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически необработанной и недеаэрированной водой пункт 6.22 СП 124.13330.2012 
«СНиП 41-02-2003. Тепловые сети».

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлен выше (Таблица 13).

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения, являются:

обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

согласованность с планами и программами развития сельского поселения.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения послужили основой для формирования и обоснования предложений по реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей, а также предложений по строительству новых источников теплоснабжения.

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В соответствии с СТП Тюменского муниципального района предлагаются к размещению следующие объекты местного значения муниципального района:

р.п. Боровский

общеобразовательная организация на 1 101 мест;

общеобразовательная организация на 700 мест;

дошкольная образовательная организация на 300 мест;

дошкольная образовательная организация на 550 мест;

учреждение культуры клубного типа на 550 мест с кинозалом;

спортивный центр с универсальным игровым залом 45x27x13 м (с игровым полем 968 кв. м площади пола (22x44 м), площадь застройки 1 979 кв. м, вместимость трибун 200 мест, ЕПС – 64 человека;

спортивный комплекс с залом для игровых видов спорта, залом единоборств и тренажерным залом, ЕПС – 60 человек;

ледовый дворец спорта площадью 1 800 кв. м, ЕПС – 80 человек;

теннисный корт площадью 800 кв. м (20х40 м), ЕПС – 12 человек (2 объекта);

учреждение по работе с детьми и молодежью.

В р.п. Боровский к размещению предусмотрены 2 объекта регионального значения – ГАУ ТО «МФЦ».

Также в соответствии с документацией по планировке территории от 08.12.2023 № 149-Р в р.п. Боровский к размещению предусмотрены объекты иного значения:

лечебно-профилактическая медицинская организация – диагностический центр (встроенно-пристроенный) мощностью 450 посещений в смену;

организация дополнительного образования на 60 мест;

помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на 200 кв. м площади пола, ЕПС – 20 человек – 3 объекта.

Согласно Генеральному плану Боровского сельского поселения, основная часть строительных фондов будет обеспечиваться индивидуальными источниками теплоснабжения. В жилищном строительстве будет преобладать индивидуальная и многоквартирная жилая застройка.

Генеральным планом Боровского сельского поселения для развития системы теплоснабжения предусмотрено:

строительство магистрального теплопровода диаметром 500 мм (Дн–530 мм) протяжённостью 7 230 м в двухтрубном исполнении. Протяженность указана до места разветвления магистрального трубопровода на вводе в ЦТП;

– строительство тепловой перекачивающей насосной станции (ПНС) в северной части посёлка;

– строительство трех новых ЦТП на месте существующих ЦТП № 3, 4, 6 в связи с высоким износом оборудования;

– строительство подводящих тепловых сетей для переподключения тепловой нагрузки потребителей котельной № 1 МУП «ЖКХ п. Боровский» к системе централизованного теплоснабжения ТЭЦ-2 г. Тюмень;

– строительство тепловых сетей – вводов в новые ЦТП № 1, 2, 3 в двухтрубном исполнении общей протяженностью 3 485 м;

– реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 381 м в двухтрубном исполнении для переподключения потребителей от существующих ЦТП № 1, 2 на новую ЦТП № 1;

строительство локальной котельной для создания централизованной системы теплоснабжения комплексной жилой застройки по ул.  Набережная. Тепловая мощность перспективной котельной составит 17,2 Гкал/ч (20 МВт);

ликвидация котельной № 1 в связи с моральным и физическим износом;

строительство магистральных тепловых сетей общей протяженностью 3 500 м в двухтрубном исполнении для подключения существующих и планируемых потребителей тепла;

реконструкция магистральных тепловых сетей с высоким физическим износом общей протяженностью 1 700 м;

строительство участков тепловой сети по ул. Набережная общей протяженностью 943 м от перспективной котельной.

Проектом предлагается преимущественно подземная прокладка наружных сетей теплоснабжения с применением тепловой пенополиуретановой изоляции. Прокладка наружных сетей теплоснабжения на территории дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» – подземная.

В соответствии с требованиями СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» не допускается планирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений. В связи с этим теплоснабжение указанных потребителей предусматривается от отдельно стоящих котельных. Теплоснабжение планируемых дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций предусматривается от блочно-модульных газовых котельных.

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схемы рассматриваются следующие варианты ее развития.

Вариант 1 – реализация проектов согласно Генеральному плану и Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «ЖКХ п. Боровский» на 2023-2026 года.

Вариант 2 – реализация проектов по объединению зон теплоснабжения в единую систему с подключением от планируемой центральной котельной.  Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения.

Вариант 1 включает в себя следующие мероприятия:

строительство магистрального теплопровода диаметром 500 мм (Дн–530 мм) протяжённостью 7 230 м в двухтрубном исполнении (протяженность указана до места разветвления магистрального трубопровода на вводе в ЦТП);

строительство тепловой перекачивающей насосной станции (ПНС) в северной части посёлка;

строительство подводящих тепловых сетей для переподключения тепловой нагрузки потребителей котельной № 1 МУП «ЖКХ п. Боровский» к системе централизованного теплоснабжения ТЭЦ-2 г. Тюмень;

строительство тепловых сетей – вводов в новые ЦТП № 1, 2, 3 общей протяженностью 3 485 м в двухтрубном исполнении;

строительство трех новых ЦТП на месте существующих ЦТП № 3, 4, 6 в связи с высоким износом оборудования;

– реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 381 м в двухтрубном исполнении для переподключения потребителей от существующих ЦТП № 1, 2 на новую ЦТП № 1;

строительство локальной газовой котельной для создания централизованной системы теплоснабжения комплексной жилой застройки по ул.  Набережная. Тепловая мощность перспективной котельной составит 17,2 Гкал/ч (20 МВт);

ликвидация котельной № 1 в связи с высоким моральным и физическим износом;

строительство магистральных тепловых сетей общей протяженностью 3 500 м в двухтрубном исполнении для подключения существующих и планируемых потребителей тепла;

реконструкция магистральных тепловых сетей с высоким физическим износом общей протяженностью 1 700 м;

строительство участков тепловой сети по ул. Набережная протяженностью 943 м от перспективной локальной газовой котельной;

реконструкция сетей горячего водоснабжения (ГВС) с высоким физическим износом общей протяжённостью 2 374 м.

Часть мероприятий, предусмотренные Генеральным планом, были скорректированы в связи с современными изменениями в развитии территории сельского поселения.

Вариант 2 включает в себя следующие мероприятия:

строительство локальной газовой котельной для создания централизованной системы теплоснабжения комплексной жилой застройки по ул.  Набережная. Тепловая мощность перспективной котельной составит 17,2 Гкал/ч (20 МВт);

строительство центральной котельной тепловой мощностью 60 МВт (51,6 Гкал/ч) в северной части р.п. Боровский для замещения котельной № 2 АО «Птицефабрика «Боровская»;

строительство трех новых ЦТП на месте существующих ЦТП № 3, 4, 6 в связи с высоким износом оборудования;

строительство тепловых сетей – вводов в новые ЦТП № 1, 2, 3 общей протяженностью 3 485 м в двухтрубном исполнении;

реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 381 м в двухтрубном исполнении для переподключения потребителей от существующих ЦТП № 1, 2 на новую ЦТП № 1;

ликвидация котельной № 1 в связи с высоким моральным и физическим износом. Тепловая нагрузка котельной перераспределяется на планируемую центральную котельную;

строительство магистральных тепловых сетей общей протяженностью 3 500 м в двухтрубном исполнении для подключения существующих и планируемых потребителей;

реконструкция магистральных тепловых сетей с высоким физическим износом общей протяженностью 1 700 м;

строительство участков тепловой сети по ул. Набережная от перспективной центральной котельной протяженностью 943 м;

строительство и реконструкция участков сетей теплоснабжения для подключения перспективных потребителей и замены изношенных участков сетей;

реконструкция сетей горячего водоснабжения (ГВС) с высоким физическим износом общей протяжённостью 2 374  м.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Конкурентоспособным вариантам предъявляются следующие требования:

все варианты, выбираемые для сравнения, должны отвечать обязательным требованиям и, кроме того, обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов;

для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения приведено ниже (Таблица 14).

Таблица 14 – Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Наименование источника тепловой энергии | Объем работы |  | Финансовые потребности без учета НДС, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | м |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переподключение тепловой нагрузки потребителей котельной № 1 к системе централизованного теплоснабжения ТЭЦ-2 г. Тюмень | 2039-2040 | Котельная № 1 | - 2,720 | - | 22 144,02 |
| 2 | Ликвидация котельной № 1 | 2040 | Котельная № 1 | - | - | 7 859,48 |
| 3 | Строительство тепловой перекачивающей насосной станции (ТПНС) в северной части р.п. Боровский с регулированием по погодозависимости и последующей диспетчеризацией, наладкой и регулировкой единой системы теплоснабжения р.п. Боровский | 2038-2039 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | - | 72 918,68 |
| 4 | Строительство трех новых автоматизированных центральных тепловых пунктов (ЦТП) с последующей диспетчеризацией, наладкой и регулировкой всей системы теплоснабжения р.п. Боровский | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | - | 21 301,35 |
| 5 | Строительство локальной газовой котельной мощностью 20 МВт для обеспечения перспективных потребителей по ул. Набережная централизованной тепловой энергии | 2030 | Перспективная котельная | 17,200 | - | 162 120,00 |
| 6 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной № 1 (Боровский Кирпичный) р.п Боровский, пер. Кирпичный, 1б (1 этап) протяженностью 398,94 м | 2026-2027 | Котельная № 1 | - | 398,94 | 8 045,80 |
| 7 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП № 1, 2, 3 (2 этап) протяженностью 324,9 м | 2027-2028 | ЦТП № 1, 2, 3 | - | 324,90 | 13 854,51 |
| 8 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной ЦТП № 4 (1 этап) протяженностью 323,33 м | 2027-2028 | ЦТП № 4 | - | 323,33 | 7 698,55 |
| 9 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной ЦТП № 4 (2 этап) протяженностью 57,99 м | 2027-2028 | ЦТП № 4 | - | 57,99 | 1 040,11 |
| 10 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной ЦТП № 6 (1 этап) протяженностью 287,45 м | 2027-2028 | ЦТП № 6 | - | 287,45 | 7 962,23 |
| 11 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной ЦТП № 6 (2 этап) протяженностью 778,11 м | 2027-2028 | ЦТП № 6 | - | 778,11 | 32 744,54 |
| 12 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТЭЦ-2 г. Тюмень до ПНС р.п. Боровский протяженностью 4 930 м Дн=530 мм | 2037-2038 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 4 930,00 | 579 076,35 |
| 13 | Строительство участка сети теплоснабжения от ПНС п. Боровский до разветвления (УТ-1) протяженностью 2 300 м Дн=530 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 2 300,00 | 283 109,36 |
| 14 | Строительство участка сети теплоснабжения от разветвления (УТ-1) до нового ЦТП № 1 (ЦТП № 3) протяженностью 1 200 м Дн=426 мм | 2039-2040 | ЦТП № 1 | - | 1 200,00 | 109 286,99 |
| 15 | Строительство участка сети теплоснабжения от разветвления (УТ-1) до УТ-2 протяженностью 1 300 м Дн=426 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 1 300,00 | 118 394,24 |
| 16 | Строительство участка сети теплоснабжения от УТ-2 до нового ЦТП № 2 (ЦТП № 6) протяженностью 10 м Дн=325 мм | 2039-2040 | ЦТП № 2 | - | 10,00 | 614,49 |
| 17 | Строительство участка сети теплоснабжения от УТ-2 до нового ЦТП № 3 (ЦТП №4) протяженностью 975 м Дн=325 мм | 2039-2040 | ЦТП № 3 | - | 975,00 | 59 912,39 |
| 18 | Строительство участка сети теплоснабжения от котельной № 1 «Кирпичная» до ТК Ц6-11а протяженностью 971 м Дн=219 мм | 2039-2040 | Котельная № 1 | - | 971,00 | 37 703,85 |
| 19 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТКЦ3-6 до ТК-1Н протяженностью 284 м Дн=273 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 284,00 | 15 255,33 |
| 20 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-1Н до ТК-2Н протяженностью 235 м Дн=159 | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 235,00 | 5 646,49 |
| 21 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-2Н до здания организации дополнительного образования протяженностью 28 м Дн=76 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 28,00 | 369,29 |
| 22 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-2Н до ТК-3Н протяженностью 29 м Дн=133 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 29,00 | 606,05 |
| 23 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-3Н до здания дошкольного образовательного учреждения протяженностью 82 м Дн=89 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 82,00 | 1 220,08 |
| 24 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-3Н до здания общеобразовательного учреждения протяженностью 175 м Дн=108 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 175,00 | 2 932,18 |
| 25 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТКЦ3-6 до здания учреждения по работе с молодежью протяженностью 160 м Дн=57 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 160,00 | 1 924,97 |
| 26 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-1Н до ТК-4Н протяженностью 189 м Дн=219 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 189,00 | 7 338,86 |
| 27 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-4Н до ТК-5Н протяженностью 187 м Дн=159 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 187,00 | 4 493,17 |
| 28 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-5Н до здания плавательного бассейна протяженностью 28 м Дн=108 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 28,00 | 469,15 |
| 29 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-5Н до ТК-6Н протяженностью 72 м Дн=133 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 72,00 | 1 504,68 |
| 30 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-6Н до здания Ледового дворца спорта протяженностью 29 м Дн=108 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 29,00 | 485,90 |
| 31 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-6Н до здания физкультурно-спортивного комплекса протяженностью 74 м Дн=76 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 74,00 | 975,98 |
| 32 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-5Н до ТК-7Н протяженностью 130 м Дн=133 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 130,00 | 2 716,79 |
| 33 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-7Н до здания кинотеатра протяженностью 43 м Дн=76 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 43,00 | 567,12 |
| 34 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-7Н до ТК-8Н протяженностью 72 м Дн=108 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 72,00 | 1 206,38 |
| 35 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-8Н до здания учреждения культурного клубного типа протяженностью 22 м Дн=108 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 22,00 | 368,62 |
| 36 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-8Н до ТК-9Н протяженностью 86 м Дн=89 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 86,00 | 1 279,60 |
| 37 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-9Н до здания музея протяженностью 17 м Дн=57 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 17,00 | 204,53 |
| 38 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-9Н до здания фитнес-клуба протяженностью 94 м Дн=76 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 94,00 | 1 239,75 |
| 39 | Реконструкция участка сети теплоснабжения увеличение диаметра от нового ЦТП № 1 до ТК Ц1-9 протяженностью 221 м Дн=273 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 221,00 | 11 871,22 |
| 40 | Строительство участка сети теплоснабжения для подключения МКД УК ЖК Центральный от новой ТК у ул. Советская, 18 до новой ТК ул. Ленинградская, 16 протяженностью 135 м Дн=325 мм | 2038-2039 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 135,00 | 10 004,51 |
| 41 | Строительство участка сети теплоснабжения для подключения МКД УК ЖК Центральный от новой ТК у ул. Ленинградская, 16 до новой ТК ул. Советская, 24 и до потребителя ул. Советская, 24 протяженностью 57 м Дн=273 мм | 2038-2039 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 57,00 | 3 692,56 |
| 42 | Строительство участка сети теплоснабжения от новой ТК ул. Советская, 24 до потребителя ул. Советская, 26 протяженностью 145 м Дн=159 мм | 2038-2039 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 145,00 | 4 201,74 |
| 43 | Строительство участка сети теплоснабжения от новой ТК ул. Советская, 24 до потребителя ул. Советская, 28 протяженностью 92 м Дн=159 мм | 2038-2039 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 92,00 | 2 665,93 |
| 44 | Реконструкция участка сети теплоснабжения для подключения МКД УК Преображенский с увеличением диаметра от ЦТП3 до ТК ул. Мира, 26 протяженностью 167 м Дн=426 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 167,00 | 19 221,67 |
| 45 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК у ул. Мира, 26 до потребителей ул. Мира, 28, 29, 29а протяженностью 76 м Дн=219 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 76,00 | 3 729,65 |
| 46 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК ул. Мира, 25 до потребителей ул. Мира, 25, 27, 31 протяженностью 208 м Дн=219 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 208,00 | 10 207,45 |
| 47 | Строительство участка сети теплоснабжения для подключения МКД УК Партнеры на Щербакова от ввода ул. Мира, 25 до отвода на котельную ул. Мира, 34/1 протяженностью 74 м Дн=159 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 74,00 | 2 247,14 |
| 48 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК ул. Мира, 37 до потребителей ул. Мира, 33, 35, 37 протяженностью 237 м Дн=108 мм | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | 237,00 | 5 018,67 |
| 49 | Строительство участков тепловой сети протяженностью 943 м, от перспективной котельной по ул. Набережная в п. Боровский | 2030 | Перспективная котельная | - | 943,00 | 22 445,45 |
| 50 | Ремонт сетей инженерно-технического обеспечения теплоснабжения на участке от ул. Ленинградская МКД № 8 до ул. Ленинградская 7 (СОШ) через проезжую часть (Д 159 мм, длина участка 26 п. м. подземное) пос. Боровский | 2026 | ЦТП № 2 | - | 26,00 | 814,00 |
| 51 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения (ГВС) протяженностью 2 374 м для замены изношенных участков и подключения перспективных потребителей. | 2027-2032 | Котельная № 2 | - | 2 374,00 | 70 070,98 |
|  | ИТОГО |  |  | 14,480 | 20 757,72 | 1 762 752,81 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство центральной котельной тепловой мощностью 60 МВт (51,6 Гкал/ч) | 2029-2030 | Центральная котельная | 51,600 | - | 378 563,53 |
| 2 | Переподключение тепловой нагрузки потребителей котельной № 1 к системе централизованного теплоснабжения ТЭЦ-2 г. Тюмень | 2039-2040 | Котельная № 1 | - 2,720 | - | 22 144,02 |
| 3 | Ликвидация котельной № 1 | 2040 | Котельная № 1 | - | - | 7 859,48 |
| 3 | Строительство тепловой перекачивающей насосной станции (ТПНС) в северной части р.п. Боровский с регулированием по погодозависимости и последующей диспетчеризацией, наладкой и регулировкой единой системы теплоснабжения р.п. Боровский | 2039-2040 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | - | - | 21 301,35 |
| 4 | Строительство локальной газовой котельной мощностью 20 МВт для обеспечения перспективных потребителей по ул. Набережная централизованной тепловой энергии | 2030 | Перспективная котельная | 17,200 | - | 162 120,00 |
| 6 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной № 1 (Боровский Кирпичный) р.п Боровский, пер. Кирпичный, 1б (1 этап) протяженностью 398,94 м | 2026-2027 | Котельная № 1 | - | 398,94 | 8 045,80 |
| 7 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП № 1, 2, 3 (2 этап) протяженностью 324,9 м | 2027-2028 | ЦТП № 1, 2, 3 | - | 324,90 | 13 854,51 |
| 8 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной ЦТП № 4 (1 этап) протяженностью 323,33 м | 2027-2028 | ЦТП № 4 | - | 323,33 | 7 698,55 |
| 9 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной ЦТП № 4 (2 этап) протяженностью 57,99 м | 2027-2028 | ЦТП № 4 | - | 57,99 | 1 040,11 |
| 10 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной ЦТП № 6 (1 этап) протяженностью 287,45 м | 2027-2028 | ЦТП № 6 | - | 287,45 | 7 962,23 |
| 11 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной ЦТП № 6 (2 этап) протяженностью 778,11 м | 2027-2028 | ЦТП № 6 | - | 778,11 | 32 744,54 |
| 16 | Строительство участка сети теплоснабжения от УТ-2 до нового ЦТП № 2 (ЦТП № 6) протяженностью 10 м Дн=325 мм | 2039-2040 | ЦТП № 2 | - | 10,00 | 614,49 |
| 17 | Строительство участка сети теплоснабжения от УТ-2 до нового ЦТП № 3 (ЦТП № 4) протяженностью 975 м Дн=325 мм | 2039-2040 | ЦТП № 3 | - | 975,00 | 59 912,39 |
| 18 | Строительство участка сети теплоснабжения от котельной № 1 "Кирпичная" до ТК Ц6-11а протяженностью 971 м Дн=219 мм | 2039-2040 | Котельная № 1 | - | 971,00 | 37 703,85 |
| 19 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТКЦ3-6 до ТК-1Н протяженностью 284 м Дн=273 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 284,00 | 15 255,33 |
| 20 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-1Н до ТК-2Н протяженностью 235 м Дн=159 | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 235,00 | 5 646,49 |
| 21 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-2Н до здания организации дополнительного образования протяженностью 28 м Дн=76 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 28,00 | 369,29 |
| 22 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-2Н до ТК-3Н протяженностью 29 м Дн=133 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 29,00 | 606,05 |
| 23 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-3Н до здания дошкольного образовательного учреждения протяженностью 82 м Дн=89 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 82,00 | 1 220,08 |
| 24 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-3Н до здания общеобразовательного учреждения протяженностью 175 м Дн=108 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 175,00 | 2 932,18 |
| 25 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТКЦ3-6 до здания учреждения по работе с молодежью протяженностью 160 м Дн=57 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 160,00 | 1 924,97 |
| 26 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-1Н до ТК-4Н протяженностью 189 м Дн=219 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 189,00 | 7 338,86 |
| 27 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-4Н до ТК-5Н протяженностью 187 м Дн=159 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 187,00 | 4 493,17 |
| 28 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-5Н до здания плавательного бассейна протяженностью 28 м Дн=108 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 28,00 | 469,15 |
| 29 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-5Н до ТК-6Н протяженностью 72 м Дн=133 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 72,00 | 1 504,68 |
| 30 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-6Н до здания Ледового дворца спорта протяженностью 29 м Дн=108 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 29,00 | 485,90 |
| 31 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-6Н до здания физкультурно-спортивного комплекса протяженностью 74 м Дн=76 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 74,00 | 975,98 |
| 32 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-5Н до ТК-7Н протяженностью 130 м Дн=133 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 130,00 | 2 716,79 |
| 33 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-7Н до здания кинотеатра протяженностью 43 м Дн=76 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 43,00 | 567,12 |
| 34 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-7Н до ТК-8Н протяженностью 72 м Дн=108 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 72,00 | 1 206,38 |
| 35 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-8Н до здания учреждения культурного клубного типа протяженностью 22 м Дн=108 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 22,00 | 368,62 |
| 36 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-8Н до ТК-9Н протяженностью 86 м Дн=89 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 86,00 | 1 279,60 |
| 37 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-9Н до здания музея протяженностью 17 м Дн=57 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 17,00 | 204,53 |
| 38 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-9Н до здания фитнес-клуба протяженностью 94 м Дн=76 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 94,00 | 1 239,75 |
| 39 | Реконструкция участка сети теплоснабжения увеличение диаметра от нового ЦТП № 1 до ТК Ц1-9 протяженностью 221 м Дн=273 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 221,00 | 11 871,22 |
| 40 | Строительство участка сети теплоснабжения для подключения МКД УК ЖК Центральный от новой ТК у ул. Советская, 18 до новой ТК ул. Ленинградская, 16 протяженностью 135 м Дн=325 мм | 2038-2039 | Центральна котельная | - | 135,00 | 10 004,51 |
| 41 | Строительство участка сети теплоснабжения для подключения МКД УК ЖК Центральный от новой ТК у ул. Ленинградская, 16 до новой ТК ул. Советская, 24 и до потребителя ул. Советская, 24 протяженностью 57 м Дн=273 мм | 2038-2039 | Центральна котельная | - | 57,00 | 3 692,56 |
| 42 | Строительство участка сети теплоснабжения от новой ТК ул. Советская, 24 до потребителя ул. Советская, 26 протяженностью 145 м Дн=159 мм | 2038-2039 | Центральна котельная | - | 145,00 | 4 201,74 |
| 43 | Строительство участка сети теплоснабжения от новой ТК ул. Советская, 24 до потребителя ул. Советская, 28 протяженностью 92 м Дн=159 мм | 2038-2039 | Центральна котельная | - | 92,00 | 2 665,93 |
| 44 | Реконструкция участка сети теплоснабжения для подключения МКД УК Преображенский с увеличением диаметра от ЦТП3 до ТК ул. Мира, 26 протяженностью 167 м Дн=426 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 167,00 | 19 221,67 |
| 45 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК у ул. Мира, 26 до потребителей ул. Мира, 28, 29, 29а протяженностью 76 м Дн=219 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 76,00 | 3 729,65 |
| 46 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК ул. Мира, 25 до потребителей ул. Мира, 25, 27, 31 протяженностью 208 м Дн=219 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 208,00 | 10 207,45 |
| 47 | Строительство участка сети теплоснабжения для подключения МКД УК Партнеры на Щербакова от ввода ул. Мира, 25 до отвода на котельную ул. Мира, 34/1 протяженностью 74 м Дн=159 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 74,00 | 2 247,14 |
| 48 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК ул. Мира, 37 до потребителей ул. Мира, 33, 35, 37 протяженностью 237 м Дн=108 мм | 2039-2040 | Центральна котельная | - | 237,00 | 5 018,67 |
| 49 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП № 1, 2, 3 (2 этап) протяженностью 324,9 м | 2040 | Центральна котельная | - | 324,90 | 22 445,45 |
| 50 | Ремонт сетей инженерно-технического обеспечения теплоснабжения на участке от ул. Ленинградская МКД № 8 до ул. Ленинградская 7 (СОШ) через проезжую часть (Д 159 мм, длина участка 26 п. м. подземное) пос. Боровский | 2026 | ЦТП № 2 | - | 26,00 | 814,00 |
| 51 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения (ГВС) протяженностью 2374 м для замены изношенных участков и подключения перспективных потребителей. | 2027-2032 | Котельная № 2 | - | 2 374,00 | 70 070,98 |
| ИТОГО |  |  |  | 66,080 | 11 027,72 | 978 530,73 |

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения выполняется на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения.

Согласно результатам сравнительного анализа (Таблица 14) Вариант 2 предусматривает создание нового источника тепловой энергии, который в свою очередь заменит действующую производственную котельную 
№ 2 АО Птицефабрика «Боровская». Данное решение позволит:

вывести систему теплоснабжения из зависимости от эксплуатационного режима производственной котельной;

обеспечить бесперебойность подачи тепловой энергии вне зависимости от технологических остановок производства;

сформировать резерв мощности для перспективного развития системы теплоснабжения территории.

Отрицательным эффектом в данном варианте является существенный рост тарифа на тепловую энергию после реализации всех мероприятий.

Вариант 1 предусматривает интеграцию централизованной системы теплоснабжения р.п. Боровский с ТЭЦ-2 г. Тюмень. Данное решение позволит снизить тариф на тепловую энергию и повысить надежность системы централизованного теплоснабжения в р.п. Боровский.

Сети теплоснабжения котельной № 2 АО Птицефабрика «Боровская», по которым на текущей момент ведется подача тепловой энергии для населения, сохраняются с целью обеспечения резерва в случае аварий на магистральном трубопроводе ТЭЦ-2 – р.п. Боровский.

Несмотря на более высокие первоначальные финансовые затраты, Вариант 1 обеспечивает более низкий тариф на тепловую энергию в сравнении с Вариантом 2. Это обусловлено за счёт двух факторов: значительного числа абонентов, подключённых к ТЭЦ‑2 г.  Тюмень, и использования комбинированного источника тепловой энергии.

Основываясь на результатах сравнительного анализа рассмотренных вариантов, приоритетным вариантом развития систем теплоснабжения принят Вариант 1.

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, представлены ниже (Таблица 16).

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предлагается строительство локальной газовой котельной для создания централизованной системы теплоснабжения комплексной жилой застройки по ул.  Набережная. Тепловая мощность перспективной котельной составит 17,200 Гкал/ч (20 МВт).

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В рамках реализации Схемы теплоснабжения реконструкция источников тепловой энергии с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В рамках реализации Схемы теплоснабжения мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусматриваются.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящий момент источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения, отсутствуют.

Проектом схемы теплоснабжения использование возобновляемых источников энергии не предусматривается.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Избыточные источники тепловой энергии на территории Боровского сельского поселения отсутствуют. Для источников, выработавших нормативный срок службы, предусматривается замещение на более современные.

Настоящей Схемой теплоснабжения предлагается ликвидация существующей котельной № 1 в связи с моральным и физическим износом.

Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности теплоснабжения потребителей, обеспечение безопасности и надежности эксплуатации системы теплоснабжения.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Проектом Схемы теплоснабжения не предусматриваются меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Проектом не предусматривается перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для тепловых сетей Боровского сельского поселения с закрытой схемой горячего водоснабжения принято качественное регулирование по утвержденным температурным графикам.

В связи с сохранением температурных графиков действующих источников теплоснабжения возникновение дополнительных затрат не предполагается.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии, с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, сформированы на основании расчетной величины подключенной нагрузки потребителей и представлены в разделе 2.3 настоящей Схемы теплоснабжения.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории сельского поселения экономически нецелесообразно и на перспективу не планируется.

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируются.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусматриваются следующие мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки:

строительство участков тепловой сети протяженностью 943 м, от перспективной котельной по ул. Набережная в р.п. Боровский.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусматривается следующие мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии:

строительство участка сети теплоснабжения от ТЭЦ-2 г. Тюмень до ПНС р.п. Боровский протяженностью 4 930 м Дн=530 мм;

строительство участка сети теплоснабжения от ПНС п. Боровский до разветвления (УТ-1) протяженностью 2 300 м Дн=530 мм;

строительство участка сети теплоснабжения от разветвления (УТ-1) до нового ЦТП № 1 (ЦТП №3) протяженностью 1 200 м Дн=426 мм;

строительство участка сети теплоснабжения от разветвления (УТ-1) до УТ-2 протяженностью 1 300 м Дн=426 мм;

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусматривается ряд мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения. Данные мероприятия отражены ниже (Таблица 17).

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Проекты по новому строительству, реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения отражены ниже (Таблица 17).

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в том числе выработавших свой ресурс, на новые трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в качестве первоочередных мероприятий рекомендовано проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ.

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории Боровского сельского поселения отсутствуют.

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматривается в связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории Боровского сельского поселения отсутствуют.

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматривается в связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В качестве основного вида топлива котельными Боровского сельского поселения используется природный газ.

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения приведены ниже (Таблица 15) в виде перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов.

Таблица 15 – Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего и летнего периодов котельных централизованной системы теплоснабжения Боровского сельского поселения

| Наименование показателя (источника) | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 МУП «ЖКХ п. Боровский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | Ликвидация котельной |
| удельный расход топлива (на выработку) | кг у. т./Гкал | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |  |
| удельный расход топлива (на отпуск) | кг у. т./Гкал | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |  |
| годовой расход | т у. т. | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 |  |
|  | тыс. кв. м | 637,8 | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 641,2 |  |
| максимальный часовой расход зимний | кг у. т./ч | 424,7 | 425,0 | 425,3 | 425,7 | 426,0 | 426,3 | 426,6 | 427,0 | 427,3 | 427,6 | 428,0 | 428,3 | 428,7 | 429,0 | 429,4 | 429,7 |  |
|  | куб. м/ч | 368,0 | 368,3 | 368,6 | 368,9 | 369,1 | 369,4 | 369,7 | 370,0 | 370,3 | 370,6 | 370,9 | 371,2 | 371,5 | 371,8 | 372,1 | 372,4 |  |
| максимальный часовой расход летний | кг у. т./ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | куб. м/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Котельная № 2 АО «Птицефабрика «Боровская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 131 157 | 62 948 |
| удельный расход топлива (на выработку) | кг у. т./Гкал | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
| удельный расход топлива (на отпуск) | кг у. т./Гкал | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 156,4 |
| годовой расход | т у. т. | 20 388,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 20 513,0 | 9 845,0 |
|  | тыс. кв. м | 17 667,0 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 17 775,5 | 8 531,2 |
| максимальный часовой расход зимний | кг у. т./ч | 10 733,4 | 10 741,0 | 10 748,7 | 10 756,5 | 10 764,3 | 10 772,2 | 10 780,2 | 10 788,3 | 10 796,5 | 10 804,7 | 10 813,0 | 10 821,4 | 10 829,9 | 10 838,5 | 10 847,2 | 10 855,9 | 5 439,6 |
|  | куб. м/ч | 9 301,0 | 9 307,6 | 9 314,3 | 9 321,0 | 9 327,8 | 9 334,7 | 9 341,6 | 9 348,6 | 9 355,7 | 9 362,8 | 9 370,1 | 9 377,3 | 9 384,7 | 9 392,1 | 9 399,6 | 9 407,2 | 4 713,7 |
| максимальный часовой расход летний | кг у. т./ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | куб. м/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Перспективная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 43 219 | 43 228 | 43 237 | 43 246 | 43 255 | 43 264 | 43 273 | 43 283 | 43 293 | 43 303 | 43 313 |
| удельный расход топлива (на выработку) | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| удельный расход топлива (на отпуск) | кг у. т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| годовой расход | т у. т. | - | - | - | - | - | - | 6 720,6 | 6 722,0 | 6 723,3 | 6 724,7 | 6 726,1 | 6 727,5 | 6 729,0 | 6 730,5 | 6 732,0 | 6 733,6 | 6 735,2 |
|  | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 5 823,8 | 5 824,9 | 5 826,1 | 5 827,3 | 5 828,5 | 5 829,8 | 5 831,0 | 5 832,3 | 5 833,7 | 5 835,0 | 5 836,4 |
| максимальный часовой расход зимний | кг у. т./ч | - | - | - | - | - | - | 2 635,5 | 2 636,1 | 2 636,6 | 2 637,1 | 2 637,7 | 2 638,3 | 2 638,8 | 2 639,4 | 2 640,0 | 2 640,6 | 2 641,3 |
|  | куб. м/ч | - | - | - | - | - | - | 2 283,8 | 2 284,3 | 2 284,7 | 2 285,2 | 2 285,7 | 2 286,2 | 2 286,7 | 2 287,2 | 2 287,7 | 2 288,2 | 2 288,8 |
| максимальный часовой расход летний | кг у. т./ч | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | куб. м/ч | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

Возобновляемые источники энергии в качестве топлива не используются.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории поселения экономически нецелесообразно и в перспективе не планируется.

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На момент разработки Схемы теплоснабжения в качестве основного вида топлива используется природный газ с теплотворной способностью – 8 113 ккал/куб. м (паспорт № 456-С качества газа горючего природного за июнь 2025 года).

Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

На момент разработки Схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива на территории Боровского сельского поселения является природный газ. На его долю приходится 100 % расхода топлива в перспективном периоде.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения Боровского сельского поселения является сохранение природного газа в качестве основного топлива, как наиболее экологически чистого и экономически эффективного топлива.

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения, представлен ниже (Таблица 16).

Таблица 16 – Перечень мероприятий по источникам тепловой энергии Боровского сельского поселения на 2025–2040 годы.

| № п/п | Наименование | Источник теплоснабжения | Единица измерения | Объем работ | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. рублей без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (2025 - 2040), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Переподключение тепловой нагрузки потребителей котельной № 1 к системе централизованного теплоснабжения ТЭЦ-2 г. Тюмень | Котельная № 1 (Боровский Кирпичный), п. Боровский, пер. Кирпичный, 1б | Гкал/ч | 2,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 469,01 | 21 645,01 | 22 114,02 |
| 2 | Ликвидация котельной № 1 | Котельная № 1 (Боровский Кирпичный), п. Боровский, пер. Кирпичный, 1б | Гкал/ч | 2,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 859,48 | 7 859,48 |
| 3 | Строительство тепловой перекачивающей насосной станции (ТПНС) в северной части р.п. Боровский с регулированием по погодозависимости и последующей диспетчеризацией, наладкой и регулировкой единой системы теплоснабжения р. п. Боровский | ТЭЦ-2 г. Тюмень | объект | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 104,31 | 67 814,37 | - | 72 918,68 |
| 4 | Строительство трех новых автоматизированных центральных тепловых пунктов (ЦТП) с последующей диспетчеризацией, наладкой и регулировкой всей системы теплоснабжения р.п. Боровский | ТЭЦ-2 г. Тюмень | объект | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 491,09 | 19 810,26 | 21 301,35 |
| 5 | Строительство локальной газовой котельной мощностью 20 МВт для обеспечения перспективных потребителей по ул. Набережная централизованной тепловой энергии | Перспективная котельная | Гкал/ч | 17,200 | - | - | - | - | 11 348,4 | 150 771,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по источникам тепловой энергии |  |  |  |  | - | - | - | - | 11 348,4 | 150 771,6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 104,308 | 69 774,47 | 49 314,75 | 286 313,53 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий нового строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, включенных в Схему теплоснабжения, представлен ниже (Таблица 17).

Таблица 17 – Перечень мероприятий по линейным объектам Схемы теплоснабжения Боровского сельского поселения на 2025–2040 годы.

| № п/п | Наименование | Источник теплоснабжения | Единица измерения | Объем работ | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. рублей без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (2025 - 2040), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной № 1 (Боровский Кирпичный) р.п Боровский, пер. Кирпичный, 1б (1 этап) протяженностью 398,94 м | Котельная № 1 | м | 398,94 | - | 302,18 | 7 743,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 045,80 |
| 2 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП № 1, 2, 3 (2 этап) протяженностью 324,9 м | ЦТП № 1, 2, 3 | м | 324,90 | - | - | 506,59 | 13 347,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 854,51 |
| 3 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной ЦТП № 4 (1 этап) протяженностью 323,33 м | ЦТП № 4 | м | 323,33 | - | - | 289,17 | 7 409,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 698,55 |
| 4 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной ЦТП № 4 (2 этап) протяженностью 57,99 м | ЦТП № 4 | м | 57,99 | - | - | 38,48 | 1 001,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 040,11 |
| 5 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной ЦТП № 6 (1 этап) протяженностью 287,45 м | ЦТП № 6 | м | 287,45 |  |  | 292,83 | 7 669,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 962,23 |
| 6 | Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной ЦТП № 6 (2 этап) протяженностью 778,11 м | ЦТП № 6 | м | 778,11 | - | - | 1 186,65 | 31 557,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 744,54 |
| 7 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТЭЦ-2 г. Тюмень до ПНС р.п. Боровский протяженностью 4 930 м Дн=530 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 4 930,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 313,62 | 558 762,72 | - | - | 579 076,35 |
| 8 | Строительство участка сети теплоснабжения от ПНС п. Боровский до разветвления (УТ-1) протяженностью 2 300 м Дн=530 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 931,29 | 273 178,07 | 283 109,36 |
| 9 | Строительство участка сети теплоснабжения от разветвления (УТ-1) до нового ЦТП № 1 (ЦТП №3) протяженностью 1 200 м Дн=426 мм | ЦТП № 1 | м | 1 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 838,65 | 105 448,34 | 109 286,99 |
| 10 | Строительство участка сети теплоснабжения от разветвления (УТ-1) до УТ-2 протяженностью 1 300 м Дн=426 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 158,54 | 114 235,70 | 118 394,24 |
| 11 | Строительство участка сети теплоснабжения от УТ-2 до нового ЦТП № 2 (ЦТП № 6) протяженностью 10 м Дн=325 мм | ЦТП № 2 | м | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,46 | 592,03 | 614,49 |
| 12 | Строительство участка сети теплоснабжения от УТ-2 до нового ЦТП № 3 (ЦТП №4) протяженностью 975 м Дн=325 мм | ЦТП № 3 | м | 975,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 189,98 | 57 722,41 | 59 912,39 |
| 13 | Строительство участка сети теплоснабжения от котельной № 1 «Кирпичная» до ТК Ц6-11а протяженностью 971 м Дн=219 мм | Котельная № 1 | м | 971,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 378,63 | 36 325,22 | 37 703,85 |
| 14 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТКЦ3-6 до ТК-1Н протяженностью 284 м Дн=273 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 284,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,85 | 14 705,48 | 15 255,33 |
| 15 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-1Н до ТК-2Н протяженностью 235 м Дн=159 | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 235,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,01 | 5 434,48 | 5 646,49 |
| 16 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-2Н до здания организации дополнительного образования протяженностью 28 м Дн=76 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,53 | 354,76 | 369,29 |
| 17 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-2Н до ТК-3Н протяженностью 29 м Дн=133 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 29,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,54 | 581,51 | 606,05 |
| 18 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-3Н до здания дошкольного образовательного учреждения протяженностью 82 м Дн=89 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 82,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,14 | 1 172,94 | 1 220,08 |
| 19 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-3Н до здания общеобразовательного учреждения протяженностью 175 м Дн=108 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 175,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,05 | 2 824,13 | 2 932,18 |
| 20 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТКЦ3-6 до здания учреждения по работе с молодежью протяженностью 160 м Дн=57 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,16 | 1 849,81 | 1 924,97 |
| 21 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-1Н до ТК-4Н протяженностью 189 м Дн=219 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 189,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,34 | 7 070,51 | 7 338,86 |
| 22 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-4Н до ТК-5Н протяженностью 187 м Дн=159 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 187,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168,71 | 4 324,46 | 4 493,17 |
| 23 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-5Н до здания плавательного бассейна протяженностью 28 м Дн=108 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,29 | 451,86 | 469,15 |
| 24 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-5Н до ТК-6Н протяженностью 72 м Дн=133 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 72,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,93 | 1 443,75 | 1 504,68 |
| 25 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-6Н до здания Ледового дворца спорта протяженностью 29 м Дн=108 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 29,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,91 | 468,00 | 485,90 |
| 26 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-6Н до здания физкультурно-спортивного комплекса протяженностью 74 м Дн=76 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 74,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,40 | 937,57 | 975,98 |
| 27 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-5Н до ТК-7Н протяженностью 130 м Дн=133 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,02 | 2 606,77 | 2 716,79 |
| 28 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-7Н до здания кинотеатра протяженностью 43 м Дн=76 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 43,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,32 | 544,81 | 567,12 |
| 29 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-7Н до ТК-8Н протяженностью 72 м Дн=108 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 72,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,45 | 1 161,93 | 1 206,38 |
| 30 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-8Н до здания учреждения культурного клубного типа протяженностью 22 м Дн=108 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 22,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,58 | 355,03 | 368,62 |
| 31 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-8Н до ТК-9Н протяженностью 86 м Дн=89 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 86,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,44 | 1 230,16 | 1 279,60 |
| 32 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-9Н до здания музея протяженностью 17 м Дн=57 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 17,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,99 | 196,54 | 204,53 |
| 33 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК-9Н до здания фитнес-клуба протяженностью 94 м Дн=76 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 94,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,78 | 1 190,97 | 1 239,75 |
| 34 | Реконструкция участка сети теплоснабжения увеличение диаметра от нового ЦТП № 1 до ТК Ц1-9 протяженностью 221 м Дн=273 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 221,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427,88 | 11 443,35 | 11 871,22 |
| 35 | Строительство участка сети теплоснабжения для подключения МКД УК ЖК Центральный от новой ТК у ул. Советская, 18 до новой ТК ул. Ленинградская, 16 протяженностью 135 м Дн=325 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 135,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365,70 | 9 638,81 | - | 10 004,51 |
| 36 | Строительство участка сети теплоснабжения для подключения МКД УК ЖК Центральный от новой ТК у ул. Ленинградская, 16 до новой ТК ул. Советская, 24 и до потребителя ул. Советская, 24 протяженностью 57 м Дн=273 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 57,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,09 | 3 559,47 | - | 3 692,56 |
| 37 | Строительство участка сети теплоснабжения от новой ТК ул. Советская, 24 до потребителя ул. Советская, 26 протяженностью 145 м Дн=159 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 145,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,77 | 4 043,97 | - | 4 201,74 |
| 38 | Строительство участка сети теплоснабжения от новой ТК ул. Советская, 24 до потребителя ул. Советская, 28 протяженностью 92 м Дн=159 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 92,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,10 | 2 565,83 | - | 2 665,93 |
| 39 | Реконструкция участка сети теплоснабжения для подключения МКД УК Преображенский с увеличением диаметра от ЦТП3 до ТК ул. Мира, 26 протяженностью 167 м Дн=426 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 167,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675,15 | 18 546,52 | 19 221,67 |
| 40 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК у ул. Мира, 26 до потребителей ул. Мира, 28, 29, 29а протяженностью 76 м Дн=219 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 212,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136,37 | 3 593,27 | 3 729,65 |
| 41 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК ул. Мира, 25 до потребителей ул. Мира, 25, 27, 31 протяженностью 208 м Дн=219 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 208,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373,23 | 9 834,22 | 10 207,45 |
| 42 | Строительство участка сети теплоснабжения для подключения МКД УК Партнеры на Щербакова от ввода ул. Мира, 25 до отвода на котельную ул. Мира, 34/1 протяженностью 74 м Дн=159 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 74,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,38 | 2 162,76 | 2 247,14 |
| 43 | Строительство участка сети теплоснабжения от ТК ул. Мира, 37 до потребителей ул. Мира, 33, 35, 37 протяженностью 237 м Дн=108 мм | ТЭЦ-2 г. Тюмень | м | 237,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184,93 | 4 833,73 | 5 018,67 |
| 44 | Строительство участков тепловой сети протяженностью 943 м, от перспективной котельной по ул. Набережная в р.п. Боровский | Перспективная котельная | м | 943,00 | - | - | - | - | - | 22 445,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 445,45 |
| 45 | Ремонт сетей инженерно-технического обеспечения теплоснабжения на участке от ул. Ленинградская МКД № 8 до ул. Ленинградская 7 (СОШ), через проезжую часть (Д 159 мм, длина участка 26 п. м. подземное) пос. Боровский | ЦТП № 2 | м | 26,00 | 814,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814,00 |
| ИТОГО по сетям теплоснабжения |  |  |  |  | - | 302,18 | 10 057,33 | 60 986,24 | - | 22 445,45 | - | - | - | - | - | - | 20 313,62 | 559 519,37 | 45 109,02 | 686 821,09 | 1 406 368,31 |
| 1 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения (ГВС) протяженностью 2 374 м для замены изношенных участков и подключения перспективных потребителей. | - | м | 2 374,00 | - | - | - | - | 4 904,97 | 13 033,20 | 13 033,20 | 13 033,20 | 13 033,20 | 13 033,20 | - | - | - | - | - | - | 70 070,98 |
| ИТОГО по сетям горячего водоснабжения |  |  |  |  | - | - | 4 904,97 | 13 033,20 | 13 033,20 | 13 033,20 | 13 033,20 | 13 033,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 070,98 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства: Амортизация |  |  |  |  | 814,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814,00 |
| Иные средства |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы не запланировано. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения не предусмотрены.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

обеспечение возможности подключения новых потребителей;

обеспечение развития инфраструктуры, в том числе социально значимых объектов;

повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности, снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);

повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о фактически осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствуют.

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В настоящее время статус ЕТО на территории Боровского сельского поселения присвоен МУП «ЖКХ п. Боровский» в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования посёлок Боровский № 206 от 21.11.2013.

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения, представлен в таблице ниже (Таблица 18).

Таблица 18 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Утвержденная ЕТО | Описание границ зон деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МУП «ЖКХ п. Боровский» | Зона действия котельной № 1 р.п. Боровский, пер. Кирпичный, 1б |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории сельского поселения организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7–10 Правил организации теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Согласно пункту 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии присвоения статуса ЕТО:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии с пунктом 12 данного постановления ЕТО обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Новых зарегистрированных заявок на присвоение статуса ЕТО, кроме присвоенной ЕТО МУП «ЖКХ п. Боровский», не предоставлено.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения, представлен ниже (Таблица 19).

Таблица 19 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Место расположения источника тепловой энергии (адрес) | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная № 1 | р.п. Боровский, пер. Кирпичный, 1б | МУП «ЖКХ п. Боровский» |
| 2 | Котельная № 2 | р.п. Боровский | АО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова |

В настоящей Схеме теплоснабжения рассматривается только централизованное теплоснабжение от котельной № 1 МУП «ЖКХ п. Боровский» и котельной № 2 АО «Птицефабрика «Боровская».

В соответствии с Актом о разграничении балансовой принадлежности водяных тепловых сетей, границами зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций МУП «ЖКХ п. Боровский» и АО «Птицефабрика «Боровская» приняты задвижки ЦТП 1, ЦТП 4 и ЦТП 6.

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Условиями, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, являются:

наличие тепловых сетей, пропускная способность которых удовлетворяет требованиям надежности и безопасности гидравлических режимов;

резерв располагаемой тепловой мощности источника, достаточный для обеспечения тепловой энергией подключаемых потребителей.

Настоящей Схемой теплоснабжения предусматривается перераспределение тепловой нагрузки между котельной № 2 АО «Птицефабрика «Боровская» и ТЭЦ-2 г. Тюмень.

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и постановка на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской области и Боровского сельского поселения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления Боровского сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Информация о выявленных бесхозяйных объектах на территории сельского поселения отсутствует.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящем разделе рассматривается синхронизация актуализируемой Схемы теплоснабжения и Программы газификации Тюменской области.

Газоснабжение Боровского сельского поселения осуществляется природным газом. Развитие существующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не требуется, так как все источники тепловой энергии получают топливо в полном объеме.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории Боровского сельского поселения не выявлены.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка Схемы газоснабжения и газификации Тюменского района Тюменской области для обеспечения согласованности с указанными в Схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Боровского сельского поселения не планируется.

  - Обоснованные предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Боровского сельского поселения не планируется.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения решения, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения Боровского сельского поселения, не оказывают.

  - Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Боровского сельского поселения разрабатываются в соответствии с пунктом 79 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 179 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» к индикаторам, характеризующим развитие существующей системы теплоснабжения, относятся:

индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

Индикаторы развития системы теплоснабжения Боровского сельского поселения на расчетный период отражены ниже (Таблица 20, Таблица 21, Таблица 22, Таблица 23).

Таблица 20 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 факт | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Тепловая нагрузка всего | Гкал/ч | 63,430 | 63,430 | 63,430 | 63,430 | 63,430 | 63,430 | 80,210 | 46,060 |
| 2 | Расход тепловой энергии | Гкал | 12 705 | 12 705 | 12 705 | 12 705 | 14 261 | 14 261 | 17 494 | 43 631 |
| 3 | Градус-сутки отопительного периода | °C∙сут | 5 793 | 5 793 | 5 793 | 5 793 | 5 793 | 5 793 | 5 793 | 5 793 |
| 4 | Площадь отапливаемой территории | Га | 532,37 | 532,37 | 532,37 | 532,37 | 532,37 | 532,37 | 549,87 | 549,87 |
| 5 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,146 | 0,084 |
| 6 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |

Таблица 21 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 факт | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Установленная тепловая мощность источников | Гкал/ч | 92,720 | 92,720 | 92,720 | 92,720 | 92,720 | 92,720 | 109,920 | 107,200 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 68,500 | 68,550 | 68,600 | 68,650 | 68,710 | 68,760 | 85,990 | 49,000 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 13,3 | 48,12 |
| 4 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 79,4 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 90,0 | 90,0 |
| 5 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 5 352 | 5 352 | 5 352 | 5 352 | 5 352 | 5 352 | 5 352 | 5 352 |
| 6 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел. | 0,0054 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0048 |
| 7 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 22 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 факт | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 33,030 | 33,030 | 33,030 | 33,030 | 33,030 | 34,024 | 34,024 | 43,757 |
| 2 | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. кв. м | 5,954 | 5,954 | 5,954 | 5,954 | 5,954 | 5,954 | 6,00 | 16,682 |
| 3 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | кв. м/чел. | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 |
| 4 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 13,762 | 13,762 | 13,762 | 13,762 | 13,762 | 13,762 | 13,762 | 14,563 |
| 5 | Относительная материальная характеристика | кв. м/Гкал/ч | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 | 253,8 |
| 6 | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,532 | 1,555 | 1,578 | 1,602 | 1,728 | 1,962 | 1,532 | 1,555 |
| 7 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | единиц/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | единиц/м/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | - | - | - |
| 10 | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 23 – Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 факт | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн рублей | - | - | - | - | - | 11,35 | 150,77 | 124,19 |
| 2 | Освоение инвестиций в источники | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | В процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн рублей | - | - | 1,12 | 14,96 | 74,02 | 13,03 | 61,55 | 1311,76 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | В процентах от плана | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн рублей | - | - | 1,12 | 14,96 | 74,02 | 24,38 | 212,32 | 1435,96 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн рублей | - | - | 1,12 | 16,08 | 90,10 | 114,48 | 326,80 | 1762,75 |
|  | Первый вариант - с учетом предложений по техническому перевооружению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тариф на производство тепловой энергии (без НДС) | рублей/Гкал | 1 786,74 | 1 941,13 | 2 045,95 | 2 144,15 | 2 942,39 | 3 033,97 | 3 555,57 | 4 305,16 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии (с НДС) | рублей/Гкал | 2 233,43 | 2 426,41 | 2 557,44 | 2 680,19 | 3 530,86 | 3 640,77 | 4 266,68 | 5 166,19 |
| 14 | Среднегодовой темп роста тарифа | % | 8 % | 9 % | 5 % | 5 % | 32 % | 3 % | 3 % | 2 % |
|  | Второй вариант - ежегодная индексация действующего тарифа, без учета реализации предложений по техническому перевооружению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тариф на производство тепловой энергии (без НДС) | рублей/Гкал | 1 786,74 | 1 941,13 | 2 045,95 | 2 144,15 | 2 229,92 | 2 319,12 | 2 821,56 | 3 570,17 |
| 16 | Тариф на производство тепловой энергии (с НДС) | рублей/Гкал | 2 233,43 | 2 426,41 | 2 557,44 | 2 680,19 | 2 787,40 | 2 898,90 | 3 526,95 | 4 462,72 |
| 17 | Среднегодовой темп роста тарифа | % | 8 % | 9 % | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации системы теплоснабжения проведена на основании и с учетом следующих условий (Таблица 24):

на 2024 год – утвержденного откорректированного тарифа;

на 2025-2040 годы – методом оценки влияния индикаторов технико-экономического состояния системы теплоснабжения на соответствующие статьи расходов по оказанию услуг по теплоснабжению с учетом полной реализации запланированных мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, а также с учетом ожидаемого уровня инфляции по статьям затрат.

Ожидаемый уровень инфляции по статьям затрат принят в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации).

Расчет ценовых (тарифных) последствий носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Боровского сельского поселения и Тюменской области.

Прогнозная величина тарифа ежегодно увеличивается, рост не превышает предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (не более 104 % в год).

Таблица 24 - Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «ЖКХ п. Боровский» (Боровское сельское поселение) с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | факт | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф | тариф |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 92,72 | 92,72 | 92,72 | 92,72 | 92,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 17,2 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 17,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 0,08 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 2,761 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 7,849 | 7,849 | 7,849 | 7,849 | 7,993 | 0,198 | 5,117 | 5,168 | 5,219 | 5,272 | 5,324 | 5,545 | 5,603 | 5,66 | 5,719 | 5,778 | 5,837 | 5,897 | 5,958 | 6,02 | 6,082 | 2,944 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 71,097 | 71,097 | 71,097 | 71,097 | 71,097 | 34,154 | 34,154 | 34,154 | 34,154 | 34,154 | 34,154 | 50,934 | 50,934 | 50,934 | 50,934 | 50,934 | 50,934 | 50,934 | 50,934 | 50,934 | 50,934 | 16,78 |
| Отопление | Гкал/ч | 49,785 | 49,785 | 49,785 | 49,785 | 49,785 | 34,154 | 34,154 | 34,154 | 34,154 | 34,154 | 34,154 | 48,624 | 48,624 | 48,624 | 48,624 | 48,624 | 48,624 | 48,624 | 48,624 | 48,624 | 48,624 | 14,47 |
| ГВС | Гкал/ч | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | 21,312 | - | - | - | - | - | - | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 3,534 | 3,39 | 13,959 | 13,908 | 13,857 | 13,806 | 13,753 | 13,701 | 13,899 | 13,841 | 13,784 | 13,725 | 13,666 | 13,607 | 13,547 | 13,486 | 13,424 | 13,362 | 48,014 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 67,914 | 62,896 | 65,57 | 64,766 | 65,442 | 87,802 | 87,807 | 87,812 | 87,817 | 87,822 | 87,828 | 131,065 | 131,079 | 131,093 | 131,107 | 131,122 | 131,137 | 131,152 | 131,167 | 131,183 | 131,198 | 130,418 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | - | - | - | 1,53 | 1,655 | 4,044 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 | 4,045 |
| То же в % | % | - | - | - | 2% | 3% | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 67,914 | 62,896 | 65,57 | 63,236 | 63,787 | 83,757 | 83,762 | 83,768 | 83,773 | 83,778 | 83,783 | 127,02 | 127,034 | 127,048 | 127,062 | 127,077 | 127,092 | 127,107 | 127,122 | 127,138 | 127,154 | 126,374 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1,173 | 1,087 | 0,863 | 0,808 | 0,906 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 6,74 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 157,9 | 166,412 | 156,559 | 157,892 | 156,491 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. рублей | - | - | 125,45 | 38,89 | 797,35 | 834,83 | 868,22 | 902,95 | 939,07 | 976,63 | 1015,70 | 1056,33 | 1098,58 | 1142,52 | 1188,22 | 1235,75 | 1285,18 | 1336,59 | 1390,05 | 1445,66 | 1503,48 | 1563,62 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. рублей | 1 738,82 | 1 414,00 | 1 147,67 | 1 239,54 | 1 887,50 | 1 976,21 | 2 055,26 | 2 137,47 | 2 222,97 | 2311,89 | 2404,36 | 2500,54 | 2600,56 | 2704,58 | 2812,77 | 2925,28 | 3042,29 | 3163,98 | 3290,54 | 3422,16 | 3559,05 | 3701,41 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. рублей | 1 432,04 | 968,24 | 0 | 721,43 | 1 541,35 | 1 613,79 | 1 678,35 | 1 745,48 | 1 815,30 | 1887,91 | 1963,43 | 2041,97 | 2123,64 | 2208,59 | 2296,93 | 2388,81 | 2484,36 | 2583,74 | 2687,09 | 2794,57 | 2906,35 | 3022,61 |
| услуги транспорта | тыс. рублей | - | - | 1 055,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на техобслуживание газового оборудования, режимно-наладочные испытания котлов, аварийное прикрытие, техобслуживание измерительных приборов | тыс. рублей | 306,78 | 445,76 | 92,42 | 518,11 | 346,15 | 362,42 | 376,92 | 391,99 | 407,67 | 423,98 | 440,94 | 458,57 | 476,92 | 495,99 | 515,83 | 536,47 | 557,92 | 580,24 | 603,45 | 627,59 | 652,69 | 678,80 |
| Топливо на технологические цели | тыс. рублей | 4 662,35 | 4 262,13 | 3 693,25 | 3 445,87 | 4 302,41 | 4 435,78 | 4 746,29 | 5 078,53 | 5 434,03 | 5814,41 | 6221,42 | 6656,92 | 7122,90 | 7621,51 | 8155,01 | 8725,86 | 9336,68 | 9990,24 | 10689,56 | 11437,83 | 12238,48 | 13095,17 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. рублей | 57 543,85 | 54 220,15 | 60 099,43 | 64 498,90 | 71 689,06 | 75 110,71 | 78 188,72 | 81 393,67 | 84 730,85 | 100 330,91 | 104 344,14 | 108 517,91 | 112 858,62 | 117 372,97 | 122 067,89 | 126 950,60 | 132 028,63 | 137 309,77 | 142 802,16 | 148 514,25 | 154 454,82 | 160 633,01 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. рублей | 5 391,38 | 4 753,31 | 4 371,69 | 5 375,13 | 5 806,69 | 6 131,86 | 6 450,72 | 6 786,16 | 7 139,04 | 7638,77 | 8173,49 | 8745,63 | 9357,83 | 10012,87 | 10713,77 | 11463,74 | 12266,20 | 13124,83 | 14043,57 | 15026,62 | 16078,49 | 17203,98 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. рублей | 52 152,47 | 49 466,84 | 55 727,74 | 59 123,77 | 65 882,37 | 68 978,84 | 71 738,00 | 74 607,51 | 77 591,82 | 100 330,91 | 104 344,14 | 108 517,91 | 112 858,62 | 117 372,97 | 122 067,89 | 126 950,60 | 132 028,63 | 137 309,77 | 142 802,16 | 148 514,25 | 154 454,82 | 160 633,01 |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. рублей | 10 641,85 | 10 320,28 | 9 995,38 | 12 084,48 | 16 547,68 | 17 325,42 | 18 018,44 | 18 739,18 | 19 488,74 | 2 026,83 | 2 107,90 | 2 192,22 | 2 279,91 | 2 371,10 | 2 465,95 | 2 564,59 | 2 667,17 | 2 773,86 | 2 884,81 | 3 000,20 | 3 120,21 | 3 245,02 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. рублей | 3 125,09 | 3 137,87 | 3 018,60 | 3 649,51 | 4 997,40 | 5 232,28 | 5 441,57 | 5 659,23 | 5 885,60 | 612,1 | 636,59 | 662,05 | 688,53 | 716,07 | 744,72 | 774,5 | 805,49 | 837,7 | 871,21 | 906,06 | 942,3 | 980 |
| Амортизация основных средств | тыс. рублей | 2 120,77 | 2 179,13 | 2 202,94 | 2 103,73 | 2 185,41 | 2 185,41 | 2 207,46 | 2 207,46 | 2 207,46 | 32 590,98 | 32 590,98 | 32 590,98 | 32 590,98 | 32 590,98 | 32 590,98 | 32 590,98 | 32 590,98 | 32 590,98 | 32 590,98 | 32 590,98 | 32 590,98 | 30 383,53 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. рублей | 4 114,90 | 4 348,90 | 3 943,92 | 5 353,66 | 7 599,82 | 7 956,77 | 8 979,02 | 9 261,25 | 9 556,71 | 2 455,50 | 2 377,47 | 2 300,93 | 2 225,94 | 2 152,56 | 2 080,85 | 2 010,88 | 1 942,72 | 1 876,45 | 1 812,14 | 1 749,86 | 1 689,70 | 1 656,02 |
| средства на страхование | тыс. рублей | 6,84 | 3,25 | 2,49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. рублей | 0,29 | - | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | 704,18 | 655,61 | 607,05 | 1 525,26 | 1 410,02 | 1 294,79 | 1 179,55 | 1 064,31 | 949,07 | 833,83 | 718,6 | 603,36 | 488,12 | 372,88 | 257,64 | 166,69 |
| налог на имущество | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 704,18 | 655,61 | 607,05 | 1 525,26 | 1 410,02 | 1 294,79 | 1 179,55 | 1 064,31 | 949,07 | 833,83 | 718,6 | 603,36 | 488,12 | 372,88 | 257,64 | 166,69 |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. рублей | 4 107,77 | 4 345,65 | 3 941,43 | 5 348,66 | 7 594,75 | 7 951,70 | 8 269,77 | 8 600,56 | 8 944,58 | 930,24 | 967,45 | 1 006,14 | 1 046,39 | 1 088,25 | 1 131,78 | 1 177,05 | 1 224,13 | 1 273,09 | 1 324,02 | 1 376,98 | 1 432,06 | 1 489,34 |
| Итого расходов | тыс. рублей | 83 947,63 | 79 882,46 | 84 226,64 | 92 414,58 | 110 006,63 | 115 057,41 | 120 504,97 | 125 379,73 | 130 465,42 | 147 119,25 | 151 698,56 | 156 477,88 | 161 466,02 | 166 672,29 | 172 106,39 | 177 778,44 | 183 699,14 | 189 879,57 | 196 331,45 | 203 066,99 | 210 099,01 | 215 257,78 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. рублей | - | - | - | -1 050,31 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 83 947,63 | 79 882,46 | 84 226,64 | 91 364,27 | 110 426,63 | 115 057,41 | 120 504,97 | 125 379,73 | 130 465,42 | 147 119,25 | 151 698,56 | 156 477,88 | 161 466,02 | 166 672,29 | 172 106,39 | 177 778,44 | 183 699,14 | 189 879,57 | 196 331,45 | 203 066,99 | 210 099,01 | 215 257,78 |
| Первый вариант - с учетом предложений по техническому перевооружению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на производство тепловой энергии (без НДС) | рублей/Гкал | 1 227,30 | 1 339,29 | 1 341,94 | 1 449,74 | 1 661,91 | 1 786,74 | 1 941,13 | 2 045,95 | 2 144,15 | 2 942,39 | 3 033,97 | 3 129,56 | 3 229,32 | 3 333,45 | 3 442,13 | 3 555,57 | 3 673,98 | 3 797,59 | 3 926,63 | 4 061,34 | 4 201,98 | 4 305,16 |
| Тариф на производство тепловой энергии (с НДС) | рублей/Гкал | 1 534,12 | 1 674,11 | 1 677,42 | 1 812,18 | 2 077,39 | 2 233,43 | 2 426,41 | 2 557,44 | 2 680,19 | 3 530,86 | 3 640,77 | 3 755,47 | 3 875,18 | 4 000,14 | 4 130,55 | 4 266,68 | 4 408,78 | 4 557,11 | 4 711,95 | 4 873,61 | 5 042,38 | 5 166,19 |
| Среднегодовой темп роста тарифа, % |  |  | 9% | 0% | 8% | 15% | 8% | 9% | 5% | 5% | 32% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% |
| Второй вариант - ежегодная индексация действующего тарифа, без учета реализации предложений по техническому перевооружению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на производство тепловой энергии (без НДС) | рублей/Гкал | 1 227,30 | 1 339,29 | 1 341,94 | 1 449,74 | 1 661,91 | 1 786,74 | 1 941,13 | 2 045,95 | 2 144,15 | 2 229,92 | 2 319,12 | 2 411,88 | 2 508,36 | 2 608,69 | 2 713,04 | 2 821,56 | 2 934,42 | 3 051,80 | 3 173,87 | 3 300,83 | 3 432,86 | 3 570,17 |
| Тариф на производство тепловой энергии (с НДС) | рублей/Гкал | 1 534,12 | 1 674,11 | 1 677,42 | 1 812,18 | 2 077,39 | 2 233,43 | 2 426,41 | 2 557,44 | 2 680,19 | 2 787,40 | 2 898,90 | 3 014,85 | 3 135,45 | 3 260,86 | 3 391,30 | 3 526,95 | 3 668,03 | 3 814,75 | 3 967,34 | 4 126,03 | 4 291,08 | 4 462,72 |
| Среднегодовой темп роста тарифа, % |  |  | 9% | 0% | 8% | 15% | 8% | 9% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |

Раздел 16 Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения

  - Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных объектов производства тепловой энергии (мощности), размещенных на территории, на существующее положение и перспективу приведены ниже (Таблица 25).

Таблица 25 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение и перспективу

| Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | На существующее положение |  | На перспективу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/г | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 301 | Азота диоксид | 5,923842 | 26,619449 | 4,648758 | 21,821926 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,400571 | 4,325751 | 0,314349 | 3,546137 |
| 337 | Углерода оксид | 5,571632 | 60,056086 | 4,372359 | 49,232405 |

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу уменьшатся за счет ликвидации котельной № 1 МУП «ЖКХ п. Боровский» с целью интеграции централизованной системы теплоснабжения р.п. Боровский с ТЭЦ-2 г. Тюмень.

  - Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения к 2040 году уменьшатся на 22 %.

  - Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Максимальные разовые приземные концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения для существующего положения и в перспективе находятся в пределах нормы.

  - Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по перераспределению тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

  - Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

В качестве предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух будет являться сокращение количества и повышение качества используемого топлива.

Глобальным направлением в этой области является всемерное повышение коэффициента полезного действия (КПД) и соответствующее снижение удельных расходов топлива.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, а также минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства не разрабатывались.